YDCX-550kVA/550kV

变频串联谐振耐压试验装置

技

术

方

案

武汉亿电电气有限公司

中国            武汉

一、技术依据

GB2900             《电工名词术语》

GB10229-88         《电抗器》

GB/T16927.1-2-1997  《高电压试验技术》

ZBK41006-89        《试验变压器》

GB7328-87          《变压器和电抗器的声级测量》

IEC358（1990）      《耦合电容器和电容分压器》

IEC1000             《电磁兼容性》

GB4793-1984          电子测量仪器安全要求

GB/T2423.8-1995       电工电子产品基本环境试验规程

GB/T3859.1-1993半导体变流器基本要求的规定

GB/T3859.2-1993半导体变流器  应用导则

方案制定原则：

在保证安全、适用、方便的前提下，采用最先进的设备。我公司提出的本方案，设备件数较少，技术成熟，国内外有多次使用的经验。同时提供的设备可实施多种方法的试验，相对较经济。

二、设备名称：调频谐振高压试验装置550KVA/550KV

本装置采用调频电源改变试验电压的频率，以达到高压调谐电抗器与试品电容谐振，在试品上获得所需要的试验电压。本方法是经典的试验方法。调频电源、高压调谐电抗器和激励变压器的制作采用了国内最先进技术，性能稳定可靠。

三、本装置使用范围

- 最高试验电压550KV，最大高压试验电流1.0A；

- 能满足220KV的GIS高压开关、PT、CT、母线交流耐压试验的要求；

- 装置自身品质因数大于50。

- 系统噪声：≤60db

四、调频谐振高压试验装置

设备配置

1、变频电源YDVF-20KW/380V          一台

额定容量：    20KW

额定输入电压：380V  ±10%  单相   50/60Hz

额定输入电流： 50A

额定输出电压：0~400 V

额定输出电流：0~50 A

输出频率：    30~300Hz

频率分辨率：  0.1Hz

输出波形：    正弦波

波形畸变率：  ＜1%

频率不稳定度：0.05%

有控制调压功能。

有过流保护、过电压保护、失压保护功能。

上述三项保护功能由软件实现。

重量：45kg

2、励磁变压器YDB-20KVA     干式     一台

额定容量：   20KVA

额定输出电压：20/10KV

额定输出电流：1A

重量： 65kg

3、高压电抗器YDDK-110/110    油浸式结构    5节

额定容量： 110KVA/节

额定电压： 110KV/节

额定电流： 1A/节

品质因数：Q≥50

单只重量： 150kg

4、电容分压器YDRF-550KV/1000P

额定电压：550KV

额定电容量：1000P

最大测量电压：550KV

频率响应：20~300Hz

介质损耗：tanδ≤0.5%

测量精度：1.5级

5、可实现以下功能：

- 自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时2.5分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz

- 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态。

- 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,异常波动时提示用户电压异常波动,由用户根据试验情况进行操作

- 全压输出保护：在调压过程中，严格保证变频电源不会全电压输出

- 软件经过严格模拟运行检验，运行安全、稳定、可靠；                     。

- 保护功能：具有断电、过流、过压及闪络保护功能；

- 过电压保护：可人工设定过电压保护值；当整套装置的输出电压达到保护整定值时，自动切除整套装置

- 过电流保护：可人工设定过电流保护值；当整套装置的输出电流达到保护整定值时，自动切除整套装置

- 击穿保护：具有放电或闪络保护功能，当高压侧发生对地闪络时，自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害，变频电源内电子元件不会击穿

- 断电保护：试验电源断电后，装置能快速保护

- 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后，相互位置不变，不损坏，紧固件不松动

- 变频电源配备专用引线和插头与其他设备进行连接，包括电源的专用动力引线，与励磁变压器的低压引线，与分压器的专用测量引线，专用接地引线等

- 外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便

- 重量约50kg;

6、附件

设备联线及其它附件        一套

五、 售后服务

5.1 该设备到货后，供方负责该套设备现场调试并协助需方完成第一次现场试验，并负责设备的操作及人员技术培训。

5.2 供方对提供的所有产品实行终身保修，三年内免费维修。

5.3 实行24小时快速响应服务，在接到需要服务的电话或传真后,24小时实行技术响应,如有需要供方售后服务人员可在48小时内到达现场。