YDCX-462kVA/66kV，132kV

调频式串联谐振耐压装置

技

术

方

案

武汉亿电电气有限公司

中国       武汉

YDCX-462kVA/66kV,132KV

调频式串联谐振试验装置

- 被试品对象及试验要求

26/35kV/300mm2电缆2.5km，电容量≤0.468μF，试验频率为30-300Hz,

试验电压65kV。

8.7/10kV/300mm2电缆5km，电容量≤1.877μF，试验频率为30-300Hz,

试验电压21.75kV。

35kv断路器、母线、CT等整体耐压

110kv变压器中性点耐压试验，最高电压不超过90KV

- 工作环境

- 环境温度：－150C –40 0C;

- 相对湿度：≤90%RH;

- 海拔高度:  ≤1000米；

- 装置主要技术参数及功能，

- 额定容量：462kVA；

- 输入电源：三相380V电压，频率为50Hz；

- 额定电压：66kV；132kV

- 额定电流：7A；3.5A；

- 工作频率：30-300Hz；

- 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；

- 工作时间：额定负载下允许连续5min；过压1.1倍1分钟；

- 温    升：额定负载下连续运行5min后温升≤65K；

- 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)；

- 保护功能： 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；

- 测量精度：系统有效值1.5级；

- 设备遵循标准

GB10229-88            《电抗器》

GB1094　　　　　　　　《电力变压器》

GB50150-91　　　　　　《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 596-1996          《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96   《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　　《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　　 《高电压试验技术》

四  装置容量确定：

装置容量定为462kVA/66kV，132kV;分六节电抗器，电抗器单节为77kVA/22kV/3.5A/30H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

- 电抗器使用关系表

试验时使用关系列表

| 设备组合 被试品对象 |  | 电抗器 77kVA/22kV六节 | 激励变压器输出端选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/35kV/300mm2电缆 (试验电压65kV) | 长度10-2500m 使用电抗器三串二并 |  | 3kV |
| 8.7/10kV/300mm2电缆 (试验电压21.75kV) | 长度10-5000m 使用电抗器四并 |  | 3kV |
| 110kv变压器中性点耐压 （试验电压90KV） | 使用电抗器五节串联 |  | 6KV |

- 系统配置及其参数

  - 激励变压器YDB-21kVA/3kV，6kV/0.4kV       1台

- 额定容量：21kVA；

- 输入电压：380V，单相；

- 输出电压：3kV；6kV；

- 结    构：干式铝合金箱；

- 重    量：约87 kg；

  - 变频电源YDVF-21kW/380V                         1台

      - 额定输出容量：21kW

      - 工作电源：380±10%V（三相），工频

      - 输出电压：0 – 400V，单相，

      - 额定输入电流：50A

      - 额定输出电流：55A

      - 输 出 波 形：正弦波

      - 电压分辨率： 0.01kV

      - 电压测量精度：0.5%

      - 频率调节范围：30 – 300Hz

      - 频率步进值：5Hz,2Hz，0.1Hz，0.01Hz

      - 频率调节分辨率：≤0.01Hz

      - 频率稳定度：    0.1%

      - 运 行 时 间：额定容量下连续5min

      - 额定容量下连续运行5min元器件最高温度≤65K;

      - 噪 声 水 平：≤50dB

      - 可实现以下功能

- 内部由嵌入式工控机控制,操作功能得到优化,操作简单

- 自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时1.5分钟(全频扫). 频率分辨率0.01Hz

- 自动试验,用户可设置试验程序,试验程序分为5段,系统自动按设置的程序完成试验过程

- 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态，调频时绘制频率电压曲线。

- 自动试验时,可随时切换到手动控制状态,进行手动调频，调压

- 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,异常波动时提示用户电压异常波动,由用户根据试验情况进行操作

- 调压和耐压时实时绘制U-T曲线(电压-时间曲线)

- 全压输出保护：在调压过程中，严格保证变频电源不会全电压输出

- 在变频电源内，电源的输入装有相应容量的空开和接触器

- 软件经过严格模拟运行检验，运行安全、稳定、可靠

- 自动保存试验数据,生成试验报表.可打印试验报表,也可将报表保存,异地打印

- 数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据；

- 液晶显示屏可显示电源电压和电流；高压输出的频率、电压、电流，谐振回路的品质因数

- 可实现以下操作：频率的上升和下降；电压的上升和下降；输入、输出的分合闸。变频电源安装有专用钥匙锁，必须用专用钥匙解除机械闭锁后

- 保护功能：具有断电、过流、过压及闪络保护功能；

- 过电压保护：可人工设定过电压保护值；当整套装置的输出电压达到保护整定值时，自动切除整套装置

- 过电流保护：可人工设定过电流保护值；当整套装置的输出电流达到保护整定值时，自动切除整套装置

- 击穿保护：具有放电或闪络保护功能，当高压侧发生对地闪络时，自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害，变频电源内电子元件不会击穿

- 断电保护：试验电源断电后，装置能快速保护

- 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后，相互位置不变，不损坏，紧固件不松动

- 变频电源配备专用引线和插头与其他设备进行连接，包括电源的专用动力引线，与励磁变压器的低压引线，与分压器的专用测量引线，专用接地引线等

- 外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便

- 重量约44kg；

  - 高压电抗器 YDDK -77kVA/22kV                  6节

- 额定容量：462kVA;

- 额定电压：66kV；132 kV

- 额定电流：7A；3.5A

- 电 感 量：  30H/单节；

- 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)；

- 结    构：干式铝合金箱；

- 重    量：约80kg；

  - 电容分压器YDRF-100 kV -1500 pF                            1套

- 额定电压：100kV；

- 高压电容量：1500pF

- 介质损耗：tgσ≤0.5%；

- 分 压 比：1000：1

- 测量精度：有效值1.5级;

- 重    量：约8kg；

六、供货清单一览表

（一）配置设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激励变压器 | YDB-18kVA/3kV；1kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 2 | 变频电源 | YDVF-20kW/0.38kV | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压电抗器 | YDDK-54kVA/18kV | 台 | 3 |  |
| 4 | 电容分压器 | YDRF-60-500pF | 套 | 1 |  |
| 5 | 试验线 |  | 套 | 1 |  |

（二）相关资料一览表

| 序号 | 资 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂试验报告 | 份 | 1 |  |
| 2 | 成套装置使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 4 | 产品合格证和用户意见卡 | 套 | 1 |  |

七、售后服务

- 该设备到货后，供方负责该套设备现场调试并协助需方完成第一次现场试验，并负责设备的操作及人员技术培训。

- 供方对提供的所有产品实行保修，保修期为发货之日起一年时间，保修期内负责免费检查，零部件的更换。

- 超过一年的产品供方常年负责维修，且只收取维修成本费用。

- 实行24小时快速响应服务，在接到需要服务的电话或传真后,24小时实行技术响应,如有需要供方售后服务人员可在48小时内到达现场;